## 拉力测试标准
|  | UL 486A 拉力测试标准 UL 486A Pull test specification |  |  | FILE No.
[5 empty] | REV. | A0
DATE
NO. | 导体尺寸 Conductor size |  | UL 486A-2001 standard |  |  | 标准 Strandard
| AWG | MM2 | POUNDS （磅力） | N （牛顿） | KGF (公斤力) | KGF （Min）
1 | 30 | 0.05 | 1.5 | 6.7 | 0.68 | 0.748
2 | 28 | 0.08 | 2 | 8.9 | 0.91 | 1.001
3 | 26 | 0.13 | 3 | 13.4 | 1.37 | 1.507
4 | 24 | 0.2 | 5 | 22.3 | 2.27 | 2.497
5 | 22 | 0.324 | 8 | 35.6 | 3.63 | 3.993
6 | 20 | 0.519 | 13 | 57.9 | 5.9 | 6.49
7 | 18 | 0.823 | 20 | 89 | 9.07 | 9.977
8 | 16 | 1.31 | 30 | 133.5 | 13.61 | 14.971
9 | 14 | 2.08 | 50 | 222.5 | 22.68 | 25
10 | 12 | 3.31 | 70 | 311.5 | 31.75 | 35
11 | 10 | 5.261 | 80 | 356 | 36.29 | 40
12 | 8 | 8.367 | 90 | 400.5 | 40.82 | 45
13 | 6 | 13.3 | 100 | 445 | 45.36 | 50
14 | 4 | 21.15 | 140 | 623 | 63.5 | 70
15 | 3 | 26.67 | 160 | 712 | 72.57 | 80
16 | 2 | 33.62 | 180 | 801 | 81.65 | 90
17 | 1 | 42.41 | 200 | 890 | 90.72 | 100
18 | 1/0 | 53.49 | 250 | 1112.5 | 113.4 | 125
19 | 2/0 | 67.43 | 300 | 1235 | 136.08 | 149.688
20 | 3/0 | 85.01 | 350 | 1557 | 158.76 | 175
21 | 4/0 | 107.2 | 450 | 2002.5 | 204.12 | 225
22 | 250 | 127 | 500 | 2225 | 226.8 | 250
23 | 300 | 156 | 550 | 2447.5 | 249.47 | 275
24 | 350 | 177 | 600 | 2670 | 272.15 | 300
25 | 400 | 203 | 650 | 2892.5 | 294.83 | 325
26 | 500 | 253 | 800 | 3560 | 362.87 | 400
备注 | 1.客户没有特殊要求或指定标准时，参考本表公司标准执行。
2.测试样品线材绝缘部分请勿铆压，仅线材导体与端子铆接良好即可。
3.测试时线材和端子两端分别固定在测试机器夹具上，以每分钟25MM（1 INCH）的速度
匀速移动。
4.一次测试需3～5个样品，测试结果需大于表格所示规格。如果测试结果小于或等于表
格所示规格请重新调试机器或更换模具。
核准： |  | 审核： |  |  | 制定：

## Sheet2
AWG | m㎡ | P | N | kgf
30 | 0.05 |  | 6.7 | 0.68
28 | 0.08 |  | 8.9 | 0.91
26 | 0.13 |  | 13.4 | 1.37
24 | 0.2 |  | 22.3 | 2.27
22 | 0.324 | 8 | 35.6 | 3.63
20 | 0.519 | 13 | 57.9 | 5.9
18 | 0.823 | 20 | 89 | 9.07
16 | 1.31 | 30 | 133.5 | 13.61
14 | 2.08 | 50 | 222.5 | 22.68
12 | 3.31 | 70 | 311.5 | 31.75
10 | 5.261 | 80 | 356 | 36.29
8 | 8.367 | 90 | 400.5 | 40.82
6 | 13.3 | 100 | 445 | 45.36
4 | 21.15 | 140 | 623 | 63.5
3 | 26.67 | 160 | 712 | 72.57
2 | 33.62 | 180 | 801 | 81.65
1 | 42.41 | 200 | 890 | 90.72
1/0 | 53.49 | 250 | 1112.5 | 113.4
2/0 | 67.43 | 300 | 1235 | 136.08
3/0 | 85.01 | 350 | 1557 | 158.76
4/0 | 107.2 | 450 | 2002.5 | 204.12
250 | 127 | 500 | 2225 | 226.8
300 | 156 | 550 | 2447.5 | 249.47
350 | 177 | 600 | 2670 | 272.15
400 | 203 | 650 | 2892.5 | 294.83
500 | 253 | 800 | 3560 | 362.87
600 | 304 | 900 | 4005 | 408.23
700~2000 | 355~1016 | 1000 | 4450 | 453.59